PAGE  
4






   CODE CALL




         Automata telefonhívó készülék


Műszaki jellemzők

- Mikroprocesszorral vezérelt funkciók, billentyűzetről való programozás;

- Saját akkumulátorról történő működés;

- Átkapcsolható ( Tone - Impulse ) üzemmód;

- 10 programozható telefonszám ( max. 16 karakter ), titkosítás lehetőségével;

- 20 (60; 90 igény szerint) másodpercnyi üzenet, mely tetszőlegesen max. 8 szövegmezőre osztható;

- Üzenet felvétele saját mikrofonnal, szövegmezők visszahallgatása beépített hangszórón át;

- Felügyeleti központokkal kompatibilis digitális üzenetformátum programozási lehetősége;

- 4 indító bemenet, melyekhez hozzárendelhetők telefonszámok és bármelyik szövegmező;

- Automatikusan, beállítható időközönként (1-99 óra) indítható "Teszt" hívás lehetősége;

- Az ellenállomás hangjára (pl. halló) a szöveges, a felügyeleti központ Handshake-re a digitális üzenet indul;

- Szöveges üzenet lejátszásának, a tárcsázást követő, beállítható  időn belüli indítása (pl. diszpécser vonalon);

- Kikapcsolható vonalhang figyelés,  szünet programozási lehetőség max. 99 s-ig beállíthatóan;

- Riasztás leállítása kódszámmal (1-4 jegyű), vagy leállító bemenetről;

- Beállítható számú sikeres hívás esetén automatikusan leáll;

- Teszt üzemmód a teljes körű működésellenőrzésre;

- Alacsony tápfeszültség jelző kimenet ( < 11,8 V DC );

- Vonalhiba jelző kimenet (beállítható időn belül létrejövő vonalhiba tartamára ad jelzést);

- Riasztásjelző kimenet (beállíthatóan 0-99 perc közötti időtartamra ad jelzést);

- Minden programozott adat és az üzenet tápfeszültség nélkül is megmarad;

- Kommunikációs formátum: SESCOA, 4/2 nem bővített, 20 bps, 2300 Hz Handshake,

- Szabotázsvédett fémház;

- Külső méretek 204x130x78 mm;

- Súly akkumulátor nélkül: 0,98 kg;

- Tápfeszültség 13,8 - 15V DC; Hálózati adapterrel önállóan működtethető (szabályozott töltés!);

- Áramfelvétel nyugalomban-működéskor 20 - 120 mA;

- Alkalmazható akkumulátor 12V; 1,2 Ah (zselés);

- Működési hőmérséklet: -5  C és  + 50  C;



Általános működési leírás


- A CODE CALL automata telefonhívó készülék 20 (60; 90 s opcióként) másodpercnyi összidejű szöveges, valamint telefonos
 felügyeleti központra digitális, üzenetet tud a beprogramozott 10 telefonszámra elküldeni. A hívószámokhoz tetszőlegesen lehet
 bármelyik indítóbemenetet, ill. szövegmező(ke)t, vagy üzenet kódot hozzárendelni. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a készülék az események szerint érdekelt személyeket, ill. felügyeleti központot a megfelelő üzenettel értesítse, pl. riasztó működésbe lépésekor a felügyeleti központot, a tűzjelző rendszer működésbe lépésekor a tűzoltóságot, segélykéréskor az orvost stb. Igény szerint, beállítható időközönként "Teszt" adást indít automatikusan a megfelelő telefonszámokra. A felügyeletre ilyenkor az azonosító és a tesztkód lesz elküldve.


- Működésekor prioritást élvez a kimenő telefonvonalra kapcsolt készülékekkel szemben. A közös pontra (-) kötött indító bemenetek valamelyikének szakadása esetén a CODE CALL lebontja a telefonkimenetre kapcsolt készülékeket, majd a vonalhang megléte esetén az indító bemenethez tartozó telefonszámokat sorban feltárcsázza. Foglaltság esetén kb. 6 s-t vár, majd bont és hívja a következő számot. A sikertelenül hívott számokkal újra próbálkozik, max. 30 percig és ezt követően leáll.


- Az üzenetet a hívott telefon bejelentkezése után (hang, ill. Handshake) háromszor leadja, majd bont és tárcsázza a következő számot.  A hívásokat beállítható számban többször megismétli. Ha nincs csengetési visszhang (pl. a hívott fél azonnal az első csengetésre jelentkezik, vagy diszpécser vonalon, ill. házi központtal történő alkalmazáskor) a CODE CALL beállítható időn belül, automatikusan elkezdi a szöveg lejátszását. Ezt az időt a helyi igénynek megfelelően kell meghatározni.

- A készülék kijelzője a műveletek és adatok vizuális megjelenítésével teszi egyszerűvé a programozást. (kikapcsolható)

- Figyeli a telefonvonal jelenlétét, ha a beállított időn belül egyszer sincs vonal, úgy a "vonalhiba" kimenetén figyelmeztető jelzést ad. Pl. Rádiós átjelzőt működtet, másik telefonvonalat kapcsol a készülékre, vagy beindítja a riasztót.

- A CODE CALL indításakor a "riasztás" kimeneten 0-99 perc között megválasztható ideig riasztás jelzést ad. (pl. hangjelző működtetése, fűtés, hűtés, vagy szellőztetés kapcsolása stb.)

- A készülék alacsony tápfeszültség (<11,8 V DC) érzékelése esetén a megfelelő kimenetén jelzést ad.

- A működési funkciók programozása csak egy (1-4 jegyű) számkód beütése után lehetséges. Ugyanez a számkód lehetővé teszi a berendezés, még a működési ciklus lejárta előtti, azonnali leállítását. 


- Az  "Interrupt" (megszakítás) szolgáltatás bekapcsolása után, ha a "Hívásismétlések száma" 0, a CODE CALL az első sikeres üzenetleadás után leáll és további telefonszámokat már nem tárcsáz. Az eredményes üzenetleadások száma beállítható a hívásismétlések számának programozásával ( 1 + Hívásismétlések száma).

 - A készülék leállítható az erre a célra szolgáló bemenetére adott " - " impulzussal.

- A telefonos távhívó üzemmódja ( Tone - Pulse ) igény szerint a programozáskor beállítható.

- A CODE CALL a betáplált adatokat, az üzenettel együtt, tápfeszültség nélkül is megtartja.


- Hálózati adapterrel táplálva önálló automata segélyhívó készülékként alkalmazható pl. kazánok leállásáról, a hálózati feszültség kimaradásáról, elektromos gépek, berendezések működési zavarairól, csőrepedésről stb. történő szöveges üzenet küldésére.

- Kiválóan alkalmas mozgásban, vagy beszédben korlátozott, ill. egyéb fogyatékosság miatt a kommunikációban akadályozott személyek segélykérésének továbbítására az intézkedésre jogosultakhoz. 


Felszerelés és üzembe helyezés

1.  A készülék előlapját a rajta található csavarok kioldása után vegyük le.

2.  A doboz alján lévő nyíláson keresztül fűzzük be a vezetékeket.

3.  A kialakított négy rögzítési pont felhasználásával csavarozzuk fel a berendezést.

4.  A felszerelést követően végezzük el a bekötést.

5. A tápfeszültség rákapcsolása (kijelzőn "88" jelenik meg rövid időre) és az akkumulátor
    csatlakoztatása után nyomjuk meg a RESET gombot, majd programozzuk be a készüléket, 
    mondjuk rá a küldeni kívánt szövege(ke)t.







       FIGYELEM

- Ügyeljünk a tápfeszültség és az akkumulátor csatlakoztatásakor a megfelelő polaritásokra.
- A RESET gomb megnyomásával csak a programozói kód áll gyári értékre vissza! A kijelzőn 
   kiírja "Co", majd a gyári kódot és teszteli sípjelzéssel a hangszórót, ill. 88 kiírásával a kijelzőt.
- A bejövő telefonvonalat kössük a CODE CALL "Telefon bemenet" sorkapcsaira és a kimenetről adjuk 
   tovább a telefonkészülékeknek. Csak így biztosítható a telefonhívó prioritása.

CODE CALL  bekötése 


                                                                                      Power
+
O
1. 

         Accu

Tápfeszültség  13,8 - 15 V/DC



     
     +
                                                                                      Charge
-
O
2.

         O    O



GND  -
O
3.


"Indító bemenet" 1.
O
4.  NC



"Indító bemenet" 2.
O
5.  NC

                                                                Call Initiation (NC)


"Indító bemenet" 3.
O
6.  NC



"Indító bemenet" 4.
O
7.  NC




      Impulzus

 
"Leállító bemenet"  / "-" -ra kapcsolva leállítja a hívást /
O
8.  NO

           Call Stop
A készülék nem indul el, ha "-"-ra van kötve !

      Impulzus


"Vonalellenőrzés"-t kérő bemenet / "-"-ra kapcsolással letiltva /
O
9.  NO

    Line Verify    /Riasztóközpont PGM kimenetéről vezérelhető !/

                            "Riasztás" jelző kimenet / max. 100 mA /
"-"
      O        10. OC
             1N4148

Alarm


 

"Alacsony tápfeszültség" jelző kimenet / max. 100 mA /  "-"
      O        11. OC    LED           1k

Low Batt.


"Vonalhiba" jelző kimenet / max. 100 mA /  "-"      
O        12. OC       "+"


Line Error

     "-"


Telefon      
O        13.

  
IN    BEMENET

     1N4148


Telefon
      O        14.

                                                                          PHONE
"Vonalellenőrzés" üzemmódban a készülék a
Telefon      
O        15.

telefon vonalat nem kapcsolja le a kimenetről !  OUT
KIMENET

Telefon      
O        16.




      O        17.

TAMPER  Szabotázs kapcsoló

NC

     
 O        18.

CODE CALL programozása


Programozói üzemmód elérése:  Gyárilag: 1234


Gomb
  Kijelző


A * gomb nyomva tartása mellett meg kell nyomni a programozói kódnak
    *

.
megfelelő billentyűket, majd végül a MEMO gombot. pl. 1234


    1

.
A "Pr" /programozás/ felirat megjelenése után a * gombot elengedhetjük.
    2

.
A MEMO gomb megnyomásakor hosszú, a többinél rövid sípszó hallható.
    3

.
Ez jelzi, hogy a karakter bevitele megtörtént. Rossz kódra a kéthangú jel-
    4

.

zés figyelmeztet.
     

MEMO
         Pr

A CODE CALL működéséhez szükséges adatokat a Programozási üzemmód tizenegy (0-9+#) pontjában lehet bevinni, illetve visszakérdezni. Ehhez a Programozói üzemmódban nyomjuk meg a Programpontnak megfelelő billentyűt.

A Programozói üzemmód adatbevitel nélkül 30 másodpercig marad fenn, majd a készülék automatikusan visszatér a Normál üzemi állapotba.


Pr.pont                                               Leírás


Gomb
  Kijelző



Programozó-leállító kód megváltoztatása: /1234/
   0

A  "0"  gomb meg
nyomása után a kijelzőn kigyullad a "P0" felirat.
     0

P0



Ezt követően az 
 új  kód számainak megfelelő gombokat nyomjuk 
     4

  4



meg /1-4 számjegy/. pl.: 456


     5

45



A számok megjelennek a kijelzőn. A kód rögzítéséhez nyomjuk le
     6

56



a MEMO billentyűt.


MEMO
         Pr


1
Telefonszám, indító bemenet, szövegmező beírása: (titkosítás!)
     1

P1


Az 1-es 
gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a  P1, majd


nr



rövi
desen az "nr" / number / felírat. Ezután üssük be a telefonszám
     0

n0



sorszámát 
/0-9-ig/. pl.:0  A kijelzőn a sorszám után az "in" /input/


in



felirat jelzi, hogy 
az indító bemenet számát kell bevinni.  pl.:1  
     1

i1



Automatikus "Teszt" hívást (1-99 óra) a  #  gombbal lehet kérni.           


Cn


Ezt követően a "Cn" kiíródása után beüt
hető(k) a szövegmező(k)
  1;2
  C1;C2



száma(i) pl.:1 és 2, majd a MEMO gomb. Ezután ugyanígy 
újabb
MEMO

in



indító bemenetet és ahhoz tartozó szövegmezőket lehet a tele
fon-
     #
  iA; Cn



számhoz rendelni. A MEMO gomb másodszori lenyomása után ki-      
  1;6
  C1;C6



íródik a hívószám sorszáma pl."t0" ami a "0" sorszámú hívószám 
MEMO


be
adását kéri. pl. 06-123456789  A számok beütése után a MEMO 
MEMO

t0


gomb megnyomásával a művelet befejeződik, az adatok tárolódnak.
     0

 0



A MEMO gomb nyomvatartásával (min.5 s), amíg a kijelzőn "U0"
     6

06



meg nem jelenik egy sípszó kíséretében, titkosítható a telefonszám.     
     #

6-



- Vonalhangvárás a # gomb egyszeri megnyomásával kérhető. 
     1
          -1



- A készülék a hívószám elé automatikusan Vonalhang várást ad.
     2

12



- Szünet a # gomb kétszeri lenyomásával programozható(   ) a
 
     3

23



  hívószám elé, vagy közé. pl. nem szabványos vonalhang esetén
     4

34

 

- A szünet hossza 1-99 s között beállítható.


     5

45



- Szünet kérése esetén nincs vonalhangvárás !


     6

56



- A telefonszámok maximum 16 karakterből állhatnak.


     7

67



- A titkosított telefonszám helyett a kijelzőn "U" jelzés látható.
     8

78



- A felügyeleti központra automatikusan indított hívás esetén nem       
     9
          89



  kell szövegmezőt megadni ! (Azonosító+Teszt kód fog menni.)
 MEMO

Pr



- Ha nem adunk meg telefonszámot, indító bemenetet és szöveg-
 Szünet beírása


  mezőt, csak a  MEMO  gomb megnyomásával nyugtázunk
 ak-
     # 

 


  kor ez a hívószámhely üresen marad ! (Régi szám törlése!)




-Téves adatbevitel esetén a  *  gomb megnyomásával megszakít-
 #  #              



  ható a művelet, a készülék visszatér Programozói üzemmódba.




Pr.pont
                                          Leírás


Gomb
  Kijelző



2
Telefonszám visszakérdezése:


    2

P2


Ezen Programpont számának beütése után, az "nr" felírat megjele-


nr



nését  követően meg kell adni a  visszaolvasandó telefonszám sor-
    0

n0


számát.pl.0 A kijelzőn egymás után kiíródik a hívószámhoz tartozó
    
 in      i1

minden indító bemenet és a hozzáren
delt szövegmező(k) száma és
    
 Cn C1C2



a végén a hívószám sorszáma, majd maga a telefonszám.

    
 in
iA



A számkijelzés után hosszú sípszó hallatszik és a ki
jelzőn megjele-
 
 Cn  C1C6


nik a "Pr" kiírás.


 
 t0 06-123


Titkosított telefonszám esetén a kijelzőn "U" jelzés látható !


 456789







Pr 



3
Hívásismétlések száma: / 2 /


     3

P3


Itt állítható be 0-9-ig, hogy a programozott  telefonszámok feltár-
     2

 2



csázását 
követően még hányszor hívja újra a készülék a számokat.
 MEMO

Pr




pl.2 megadása esetén a telefonszámokat összesen háromszor hívja.




"0" programozása esetén csak egyszer hívja a telefonszámokat.


   4
Hívásismétlések számának visszakérdezése:


     4

P4


A Programpontba való belépés után a kijelzőn megjelenik a hívás-


 2



ismétlések száma.




Pr




5
Vonalellenőrzés időtartama: / 30 /


     5

P5


Ha az itt beállított időtartamon belül (1-99 perc között) a készülék 
    30

30



egyszer sem tapasztal szá
mára használható telefonvonalat, akkor a
MEMO

Pr



"Vonalhiba"  jelző kimeneten,  a  legközelebbi  eredményes vonal-



vizsgálatig, riasztásjelzést ad.



-Csak akkor működik, ha a "Vonalellenőrzés kérés" nincs letiltva.



 (9-3. vagy akku "-" kapcsok nincsenek összekötve)



- "0" programozása esetén a "Vonalellenőrzés kérés" le van tiltva !



 (9-3. vagy akku "-" kapcsok összekötésének felel meg) 



- "Vonalellenőrzés" üzemmódban a készülék a vonalat nem kap-



  csolja le a "Telefon kimenet"-ről !



6
Vonalellenőrzés időtartamának visszaolvasása:


     6

P6


A Programpontba való belépés után a kijelzőn megjelenik a tárolt


30



időtartam percekben kifejezve.




Pr



7
Szöveg felvétel: / 20 s; 60 s vagy 90s; max. 8 szövegmező /

     7

P7



A 7-es billentyű lenyomását követő 5. sípszó után indul a felvétel, 
5 sípjel

F1



melynek időtartamát a kijelző 20-60(90)-tól 0-ig számlálja.
 A csi-
Szöveg
   20;19 


pogás ideje alatt a kijelzőn F1 "Felvétel 1" kiírás látható. A Memo

   18;17


gombbal a felvétel leállítható. Az F2 felirat jelzi, hogy a 2.szöveg-

    ....



mező üzenetének felvétele kezdődhet, ha a Memo gomb ismételt

    
12



megnyomását követő 5. sípszó elhangzott. 


MEMO

F2




Szövegtévesztéskor, vagy ha nincs szükség a teljes szövegidőre,
5 sípjel

F2



a * gomb lenyomásával a készülék visszatér Programozói üzem-
Szöveg
    12;11



módba.


MEMO

F3


Az összes üzenet egyidejűleg kell rögzíteni. A * gomb lenyomása 
     *

.


után a kihasználatlan hely üres marad a régi szöveg törlődik.



Pr



Pr.pont
                                          Leírás


Gomb
  Kijelző



8
Szöveg visszajátszás szövegmezőnként: 


     8

P8



A Programpont számának beütése után meg kell adni a szövegme-


Cn



ző számát pl.1. és az üzenet a beépített hangszórón át hallható lesz.
     1

 0



A kijelző a hangfelvétel 
időtartamát másodpercekben számlálja. 
Szöveg

 1








 2



Több szövegmező esetén külön-külön  kell mindegyiket 
lejátszani.

     ....12








Pr



9
Telefonszámhívás teszt:


     9

P9


A 9-es billentyű lenyomása után a "P9" majd az "nr" felirat jelenik


nr



meg a kijelzőn. Ekkor be kell ütni a hívni kívánt telefonszám sor-
     0

n0



számát, majd az "in" megjelenése után az indító bemenet számát.

   
in


A kijelzőn megjelenik a beütött sorszám és ha van vonal, a készü-
     1
     
i1



lék tárcsázni kezdi a megadott telefonszámot.  Tárcsázáskor a ki-


n1



jelzőn a hívott számok egymás után kiírásra kerülnek. Titkosítás

  06-1234


esetén csak "U" jelzés látható ! A hívott szám jelentkezésére, ha a

  56789


telefonba beleszólnak, a készülék háromszor leadja az üzenete(ke)t  
 Szöveg


majd bontja a vonalat. A szöveg a készülék hangszóróján keresztül
 3-szor



hallható. A harmadszori lejátszás után egy hosszú  sípolást  követő-  
 Sípjel  
  
Pr



en a berendezés visszatér a Programozói üzemmódba. 




Sikertelen hívás esetén a kijelzőn egy hibakód jelenik meg:


- Foglalt ( kb. 6 másodpercig vár, majd hibát jelez )

                 
Szirénázás

E2



- Kicseng, de nem veszik fel (8 csengetés, kb 40 s után hibát jelez)
Szirénázás

E3




- Nincs vonal (szakadás, kb. 50 s-ig kísérletezik, majd hibát jelez )
Szirénázás

E4



- A vonal lebont hívás közben

                 
Szirénázás

E5


- Tartós adatátviteli hiba a felügyeleti központ felé
                         
Szirénázás

E6



Hibakijelzés csak "Teszt" üzemmódban van !



#
Tárcsázási üzemmód megválasztása: / t /


A # gomb megnyomása után a kijelzőn az üzemmódnak megfelelő
     #

 t



betü lesz látható. "P" (Pulse) impulzus; "t" (Tone) hangfrekvenciás.
     2

 P



Az "1" gombbal a "Tone", a "2" gombbal a "Pulse" választható ki. 
      1

 t



A kiválasztott üzemmódot a Memo gomb lenyomásával tároljuk.  
MEMO
          Ad



Digitális üzenet kódok programozása: /1234;11;22;33;44;99/

   1234



A kijelzőn megjelenő "Ad" (Address) felirat után kiíródik a 4 jegyű
5678
   5678 

azono
sító kód, majd villogni kezd. Ekkor lehet beütni az újat, amit 
MEMO
 
i1



a  MEMO  gomb megnyomásával tárolunk.  Ezt 
követően az "i1" 
 

11



(input 1) és az első üzenet kód kiírása követ
kezik, a szám villogása
   15

15



után az új 2 jegyű üzenet kódot kell beadni és a MEMO-val rögzíte-  
MEMO
   i2 22



ni.  Ugyanígy lehet 
a további  (i2;i3;i4)  üzenet,  valamint a 
 "tE"
MEMO
   i3 33



"teszt" kódot is beírni, majd tárolni.


MEMO
   i4 44



A kódok 0-t nem tartalmazhatnak !     pl.: i1 15;  tE 99


MEMO
   tE 99



Kijelző tiltás-engedélyezés:  / OFF /








A kijelzőn feltűnő "dP"(display) felirat és a gyári "OF" után az "1"
MEMO
   dP OF


gomb megnyomásával, a titkosított számokon kívül, normál üzem-
    1
     On


ben mindent kiír a készülék, a "0" megnyomása után a kijelző sötét 
    0
     OF


lesz, semmit nem mutat. A MEMO-val rögzítjük a kívánt adatot.
 MEMO



Szünet időtartamának meghatározása: / 4 s / (1-99 s között)


dt


A kijelzőn megjelenő "dt" (delay time) és a gyári adat "4" kiírása

 
4


után meg kell adni a szünet (    ) hosszát másodpercekben. pl. 20
   20
  
20



A MEMO gomb megnyomása után a beadott érték tárolódik.

 MEMO

Pd

Pr. pont                                                    Leírás


Gomb
  Kijelző



Lejátszáskésleltetési idő beállítása:  /15 s/






  #

A kijelzőn megjelenő "Pd" (Play delay) kiírás után a lejátszás
kés-

         Pd


leltetési idő íródik ki , majd villogni kezd.  Ezután beírható az új 

         15



időérték 0-99 s  között pl.30 s, majd a MEMO gomb lenyomásá-
   30
         30



val tárolható. Ekkor a készülék a "Pr" üzembe lép vissza. 

MEMO
        AC



A készülék, a tárcsázást követően, az itt beállított idő eltelte után



akkor is elkezdi a szöveges üzenet lejátszását , ha nincs visszajel-



zése (csengetési visszhang) arról, hogy a hívott oldalon felvették



a kézibeszélőt. 


Automatikus hívás:  /OFF/  (0-99 óra között) 



        AC


A kijelzőn "AC"(Automatic Calling) kiírás után a hívási periódus ide-

        OF



je íródik ki órában megadva, majd villogni kezd. Ilyenkor beírható
  24
        24



a kívánt időtartam, melynek leteltével a meghatározott telefonszá-
MEMO
        AL



mokat a készülék automatikusan feltárcsázza és a "Teszt üzenetet"



leadja. pl. 24    "0" beírása esetén nincs automatikus hívás. (OFF)



A RESET gomb megnyomásával indul az óra. 10 s múlva az első



"Teszt" hívás elindul a kijelölt  szám(ok)ra,  majd a beállított idő-



elteltével a CODE CALL a hívás(oka)t megismétli.  





Riasztás jelzés: /3 perc/


 
        AL



A kijelzőn "AL" (Alarm) majd "3"  kiírás jelenik meg.   A riasztás

          3



időtartama percekben megadható, ami a  MEMO  gomb megnyo-
    1

 1



másával tárolódik.Így a "Riasztás jelző kimeneten" a készülék bár-
    2

12



mely indító bemenetről  (1.- 4.)  történt 
indítása esetén a beállított 
MEMO

ir



ideig jelez. pl. sziréna, villogó működtetése, fűtés kapcsolás,  stb.



Hívásmegszakítás sikeres üzenetleadás után: /OFF/


A kijelzőn az "ir" (Interrupt), majd az "OF" kiírás megjelenése után

 
ir


az "1"-es gombbal engedélyezhetjük (ON) a szolgáltatást. Ekkor,

        OF


ha a "Hívásismétlések száma" 0-ra van állítva, az első eredményes
    1
        On



üzenetleadás után a készülék leáll, a többi számot már nem hívja.
    0
        OF



A "Hívásismétlések számának" beállításával meghatározható, hogy
MEMO
        Pr



a készülék hány sikeres hívás után álljon le ( 1 + Ismétlésszám ). 



A szolgáltatást a "0" gombbal kikapcsolhatjuk (OFF).


 További tudnivalók:


- A # programpontban a MEMO gomb megnyomásával, a már kijelzett adatot meghagyva,
  a készülék átlép a következő adatra. pl. i1-ről i2-re; i2-ről i3-ra stb. 


-  A * gomb megnyomása után, változatlanul hagyva az adatokat, a készülék átlép a következő 
 programozási funkcióra.pl. Tárcsázási mód-ból Digitális üzenetek-re; majd a Kijelző tiltás-engedélyezés-re; stb.

- Egyidejűleg több bemenetről történő indítás esetén a készülék a telefonszámokat prioritási
   sorrendben, 0.-tól 9.-ig emelkedő számsorrendben, hívja.

-  Sikertelen hívás esetén (foglalt, nem veszik fel) az értesítendő többi számot hívja, majd újra 
   a sikertelennel próbálkozik. 30 percnyi kísérletezés után lekapcsol. 

- A hívás azonnali leállítása a Programozó-leállító kód + MEMO beütésével történhet.
   Négy számjegyű kód esetén a MEMO gomb megnyomása nem szükséges.

- A "Leállító bemenet"-re adott "-" impulzussal a távhívó a megkezdett hívás befejezése után áll le.

- A CODE CALL nyitott "Indító bemenet" esetén is leállítható, ill. a program végeztével leáll.

  A készülék "indításkor" (riasztás) az összes "nyitott" indító bemenethez tartozó üzenetet, ill.
   digitális üzenet kódot leadja !
- A  "-" (GND) pontra kötött  "Leállító bemenet" esetén a CODE CALL nem indítható !



További tudnivalók:


- "Teszt" üzemmódban a Leállító bemenet tiltó hatása nem akadályozza a működést.
-   Telefonszám programozásakor a # gomb nyomkodásával felváltva lehet vonalhangvárást (-), vagy  
     szünetet  (   ) választani.

- A "Vonalhiba", a "Riasztás" és az "Alacsony tápfeszültség" kimenetek kapcsoló
    tranzisztoros, feszültség kimenetek. Maximum 100 mA-el terhelhetők és rövidzárlat ellen 
    védeni kell !  Riasztáskor  "-" -t adnak ki!


-  Ha a beállított vonalellenőrzési idő tartama alatt a készülék egyszer sem talál használható
   vonalat (szakadás, zárlat), akkor riasztás jelzést ad a "Vonalhiba" kimeneten.

   Ha a vonalon beszélnek, az nem jelent hibát !

-  A "Vonalhiba" jelzés a legközelebbi eredményes vonalvizsgálatig tart.

   A vonalvizsgálat  (mintavételezés) 1 percenként történik.

- Az "Alacsony tápfeszültség" kimeneten 11,8 V DC -nél kisebb feszültségszint esetén lesz    
   riasztás.

- Az üzeneteket (szövegmezőket) egymás után, 30 s-nál nem hosszabb megszakításokkal, kell 
  felvenni !  Ha a felvétel 30 másodpercen belül nem folytatódik, a készülék az addig rögzített 
  üzenetet tárolja, a többi részt üresen hagyja, ill. törli. 


- A 9  "Telefonszámhívás teszt" üzemmódban a készülék a felügyeleti központ felhívása ese-
  tén, a titkosított telefonszám kivételével a kódokat is kijelzi ( C1234 C99 ).

- A készülék, ha nem hall csengetési visszhangot pl. első csengetésre felveszik a telefont, vagy 
  nem szólnak bele, akkor a tárcsázást követő 15 s / változtatható / elteltével az üzenet
  lejátszását elindítja. Ilyenkor előfordulhat, hogy a felvett kézi beszélőben az üzenet nem az 
  elejétől hallható.  A többszöri szövegismétlés így is biztosítja az teljes üzenet megértését.


- Automatikus indítású, "Teszt" hívásra kijelölt, telefonszámokhoz szöveges üzenetként az 
  azonosításhoz (cím és név) szükséges szövegmező mellett egy külön "Tesztadás" „Készülék-  
  próba" tartalmú szövegmezőt tanácsos hozzárendelni. (Ne riasztás legyen!) 

-  Felügyeleti központra való "Teszt" küldése esetén a telefonszám programozásakor nem kell 
  "szövegmezőt" (Cn) megadni, csak a MEMO gombbal továbblépni. A készülék a központ 
   jelentkezésére (Handshake) az "azonosító" és a "teszt" kódot adja le.


- Az automatikus indítás óráját nullázni a RESET gomb megnyomásával lehet. Ezt követően 
   10 s elteltével indul az első "Teszt" hívás, ami a beállított idő elteltével újra és újra 
   megismétlődik. Ennek a műveletnek a befejezése után  lehet a végleges "programozó-
   leállító" kódot beprogramozni. (1-4 számjegyü)

- A programozás legutolsó fázisaként, a próbák befejezése után, a kijelzőt ("Pd") tanácsos 
   kikapcsolni .(OFF)


A CODE CALL alkalmazását az érintett előfizetőnek, mint minden más közcélú távközlési hálózatot használó készülék esetében is, a távközlési szolgáltatásra vonatkozó előírások szerint, (lásd Szolgáltatási szerződés ) a helyi telefontársaságnál írásban be kell jelentenie!

Nem engedélykérés, tájékoztatás !

A bejelentésnek az előfizető nevén, címén és telefonszámán kívül tartalmaznia kell a berendezés kategóriáját:             automata telefonhívó-riasztó



            típusát:             CODE CALL
forgalmazási engedély számát:   ET-013-0-96/01 





v.10
Kommunikációs formátum: SESCOA, 4/2 nem bővített, 20 bps, 2300 Hz handshake





Hibaelhárítási segédlet a CODE CALL automata telefonhívó készülékhez 

               Hibajelenség
                   Hiba oka és elhárításának módja

A tápfeszültség csatlakoztatása után a készülék nem ad „életjelet”, a kijelző sötét.


1./  A tápfeszültség nem egyenáramú (min. 12 VDC)

2./  Polaritás nem megfelelő.

Az indítás hatására a készülék nem tárcsáz, a kijelzőn egy vízszintes vonal látható.
A 9. Menüpontból kell Teszthívást indítani és a készülék hiba esetén a megfelelő „Error” kóddal jelzi a hiba okát.

1./  Nincs telefonvonal, vagy a vonal ISDN.    (E4)

Analóg vonalra kell a készüléket csatlakoztatni.

2./ A CODE CALL nem a fővonalra, hanem mellékre van csatlakoztatva.

3./  A készülék házi központra van csatlakoztatva, melynek nem szabványos a vonalhangja.

4./ Aktív Üzenetrögzítő szolgáltatás van. Lehallgatatlan üzenet miatt nem szabványos a vonalhang.

A hívószám elé szünetet kell programozni.(    )
 

Az indítás hatására a készülék nem tárcsáz, a kijelző sötét marad.
1./  A „Leállító”  STOP bemenete a készüléknek GND pontra van kötve.

Tiltást feloldani.

2./  Indítóeszközt ellenőrizni.

 pl. érzékelő, riasztó központ, relé, vezeték.

3./Az indítóbemenethez nincs hívószám programozva.
A 2. Menüpontban ellenőrizni kell a programozott adatokat.

4./ A „Tárcsázási üzemmód” nem megfelelő. 

Tone/Pulse



Az indítás hatására a készülék tárcsázza a hívószámot, de nem mondja el az üzenetet.



1./  Nincs üzenet felvéve.

2./  Nincs szövegmező a hívószámhoz rendelve

A 2. Menüpontban ellenőrizni kell a beprogramozott adatokat.

3./ Az üzenet nagyon rövid (4-5 másodperc) és a 
„Lejátszáskésleltetés” (Pd) 15s-nál kisebbre lett állítva.


A telefonvonalon, amelyre a készülék csatlakoztatva van, beszélgetés közben időnként halk kattanás hallható. 
1./  A telefonkészülék erősítése túl nagy.

A CODE CALL vonalfigyelés funkcióját le kell tiltani. 

Az 5. Menüpontban „0”-t programozni, vagy a „Vonalellenőrzés” kimenetet GND-re kell kötni.

(9. és 3. Sorkapocs)



A CODE CALL üzenete a telefon felvétele után csak egy idő elteltével hallható a telefonban.


1./ Gyorsan, az első csengetés után vettük fel a telefont, a CODE CALL nem kapott csengetési visszhangot. A második csengetést követően kell a készüléket felvenni és beleszólni.

2./  A telefon felvétele után nem szóltunk a telefonba.

( Pl: Halló vagy Tessék)

Néhány másodperc után automatikusan indul a szövegleadás.
3./ A „Lejátszáskésleltetés” (Pd) 15 s-nál hosszabbra lett állítva. Az optimális érték 15 s! 








Tanácsok a CODE CALL használatához

a./  A „Vonalhiba” kimenetre kapcsolt jelfogóval lehetőség nyílik arra, hogy vonalhiba esetén 
(zárlat, szakadás) egy másik telefonvonalat csatlakoztassunk a készülékre.

b./  Riasztó, vagy tűzjelző központról való működtetéskor, ha azok alacsony tápfeszültségét, az akkumulátor kimerülését is jeleztetni akarjuk, és azoknak nincs ilyen hiba kimenete, akkor a CODE CALL akkucsatlakozó pontjait össze kell kötni a tápcsatlakozási pontjaival (1.-2. és „Accu” sorkapcsok), majd az „Alacsony tápfeszültség” jelző kimenetére kapcsolt jelfogóval indíthatjuk az egyik bemenetét az üzenettel.

     Mivel a telefonhívó 11,8 V-nál a riasztó pedig csak 11,5 V-nál ad riasztásjelzést, ezért az eseményről jóval korábban kapunk értesítést, mint ahogy a riasztó megszólaltatná a szirénákat, így marad idő a hiba elhárítására.

c./  Az „Interrupt”, azaz hívásmegszakítás szolgáltatás a készüléken lehetőséget ad arra, hogy egy esemény több telefonszámra történő elküldésekor ne legyen az összes, csak egy vagy két értesítendő felcsörögve, hiszen azok majd intézkednek és úgyis értesítik a többieket ha kell.

     A távhívó az értesítendőket emelkedő számsorrendben (0–9), az alacsonyabb helyen állóval kezdve hívja. Ha kicseng, de nem veszik fel, illetve foglalt, akkor lebont és hívja a következőt. 

Figyelembe kell venni, hogy az üzenetrögzítőre mondott értesítést is eredményes hívásnak értékeli a távhívó. 
     Ezért szükség esetén, a feltétlenül elérendő számokon, az üzenetrögzítőt ki kell kapcsolni, illetve mobil készülék esetén a szolgáltatást le kell tiltani. 

     Az Interrupt szolgáltatásnál az eredményes hívások számának beállítását a „Hívásismétlések” számának figyelembe vételével lehet programozni.(1+ismétlésszám) Amennyiben a 3. menüpontban beállított „Hívásismétlések” száma 0, akkor az első, ha 1, akkor a második eredményes hívás után áll le a telefonhívó.

d./ Csak engedélyezett hívószámok elérésére, a magántelefonok megakadályozására kiválóan alkalmazható
a CODE CALL. Az automata távhívóhoz egy olyan telefonkészüléket kell csatlakoztatni, melynek a hívóműve ki van iktatva, tehát arról hívás nem kezdeményezhető, csak olyan bontó nyomógombokkal van ellátva, melyekkel a CODE CALL bemenetei indíthatóak.

     A kézibeszélő felemelése után a hívószámnak megfelelő gombot megnyomva a távhívó létrehozza a telefonkapcsolatot, majd leáll. A hívó a kagyló visszahelyezésével bontja a vonalat. 


e./  Szövegmezők kialakítása. A rendelkezésre álló teljes szövegidő (pl. 20 s) maximum 8 részre osztható. Az összes üzenetet egyszerre, egymás után kell felvenni. Az ismétlődő kifejezéseket külön szövegmezőként érdemes rögzíteni, hisz a „szövegmozaikokból” tetszőlegesen rendelhető össze az értelmes üzenet. Pl.

      1.  Itt a CD Kft Sopron, Sas utca 70. Szám alatti automata telefonhívó készüléke;

      2.  A riasztóberendezés működésbe lépett;
vagy
“az   I.  emeleten”. 

      3.  Tűz;
vagy 
“a    II.  emeleten”.
      4.  Támadás;
vagy 
“a   III. emeleten”.
      5.  Szabotázs;
vagy 
“a   IV. emeleten”.

      6.  Tesztadás, készülékpróba;
      7.  Jelzés;
vagy
“Betörésjelzés”

      8.  Kérem intézkedjen.

Az összerendelés például ilyen lehet:  1+2+8       v.  1+7+2+8;
     1+3+7+8    v.    1+7+3+8

                                            1+4+7+8    v.  1+7+4+8;
     1+5+7+8    v.    1+7+5+8
1+6   stb. 

f./ Mellékre történő hívás esetén le kell mérni, hogy a hívandó szám telefonközpontja, a tárcsázást 
követően, mennyi  idő elteltével jelentkezik be és mondja, hogy „tárcsázzuk a kívánt mellék számát”.
Ezt az időt (pl. 22 másodperc) programozzuk be a   #  Menüpont „késleltetési idő” /dt/ almenüben. 


g./  A „Hívásismétlések számának” megadáskor figyelembe kell venni, hogy a CODE CALL korlátozott ideig, maximum 30 percig, de addig hívja a megadott számot, amíg nem sikerül az üzenetet leadnia élőszemélynek, vagy automatának. Emiatt „hívás nem veszhet el”, tehát a túl sok ismétlés csak a telefonszámlát növeli. A biztonság ugyan megköveteli, az egyszeri ismétlést, de a további újra hívásokat inkább a hívandó számok alapos megválasztásával (elérhetőség, jogosultsági illetve prioritási sorrend),  vagy a „Hívásmegszakítás” (Interrupt) szolgáltatás igénybe vételével tanácsos megoldani.



Ötletek a CODE CALL automata telefonhívóhoz alkalmazásához

1./  Riasztóközpont


A CODE CALL bemeneteit különböző érzékelőkkel indítva, a készüléket mint önálló „riasztóközpontot” is alkalmazhatjuk. Pl.: nyitás-, mozgás-, rezgés-, üvegtörés, vagy füstérzékelővel, infrasorompóval, hőérzékelővel, gáz- és nedvességérzékelővel, nyomógombbal és rádiós kézi jelzésadóval.

Az önálló alkalmazáskor a tápellátást  DC hálózati adapterrel lehet biztosítani a készülék számára.

Az indítóbemenetekre lehetőleg azonos fajtájú érzékelőket tegyünk, hogy így szelektív, pontosan meghatározott üzeneteket tudjunk küldeni.Pl.: Kerítésen átmásztak, az ajtó kinyílt, a helyiségbe behatolás történt, tűzjelzés, csőtörés stb.


A 4 indítóbemenet egyikét a szabotázskapcsolók fogadására tanácsos felhasználni.


Lehetőleg bemenetekre két, maximum 3 érzékelőnél ne kapcsoljunk többet, a szünetmentes tápellátást biztosító akkumulátor terhelhetőségét, kapacitását figyelembe véve.

A CODE CALL ki-és bekapcsolását rádiós távkapcsolóval, védett téren kívül felszerelt kódkapcsolóval, vagy kulcsos kapcsolóval lehet végezni úgy, hogy a nyitás- és mozgásérzékelőket ki kell söntölni, áthidalni. Ilyenkor a többi bemenetről bármikor indítható a készülék.


Ha a CODE CALL „Leállító” STOP bemenetét GND-re kötjük (9.-3. sorkapocs pontok), akkor az egész készülék kapcsolódik ki, tehát a bemenetekről nem indítható.

2./   Automata hibajelző és kapcsoló


A távhívó bemenetére megfelelő érzékelőt csatlakoztatva ipari berendezések (gázkazán, automata gépsor, szivattyú, szünetmentes tápegység stb.), illetve folyamatok (folyadékszint, páratartalom, hőmérséklet stb.) ellenőrizhető, valamint a kritikus érték elérésekor az értesítésen kívül automatikus működtetés is megoldható. pl.: hőérzékelőt csatlakoztatva a meghatározott hőmérséklet elérésekor telefonon értesít az eseményről, de egyúttal az „Alarm” kimenetéről működésbe tud hozni fűtő-, hűtő-, vagy szellőztető berendezést. A működési idő 1 – 99 perc között beállítható.


A hálózati feszültség meglétének figyelését önálló alkalmazás esetén, amikor a tápellátás DC adapterrel történik, nem az erősáramú 230 VAC, hanem a gyengeáramú 12 VDC oldalon (1.-2. sorkapocs) érdemes figyelni, egy jelfogóval, vagy optocsatolóval.


24 VDC tápellátás esetén, pl. tűzjelző rendszernél, a közvetlen üzemeltetés a panel alsó oldalán található áteresztő tranzisztor hűtőbordával való felszerelésével is megoldható.

3./  Telefonos távkapcsoló


A CODE CALL Answerpanel beépítésével lehetőséget ad, az üzenetleadás ideje alatt, a telefonkészülékről indítható 4 kapcsolási művelet elvégzésére a hívó oldalon.

4./   Támadásjelző, segélyhívó


Idős vagy egyedülálló, illetve mozgásban vagy beszédkészségben korlátozott személyek részére a CODE CALL lehetőséget ad közvetlen veszélyjelzésre, vagy orvosi, illetve egyéb segítség kérésére. Pl. hozzátartozók, szomszédok, háziorvos, ápoló, hatóságok stb.

5./   Személyhívó, eseményjelző


Házi telefonközpontra csatlakoztatva, a változó helyen tartózkodó személyeket, vezeték nélküli kordlesz, telefonon értesíteni lehet a CODE CALL alkalmazásával, továbbá Answerpanel beépítése esetén még az értesítés nyugtázása, az üzenet átvétele is megoldható.  pl. kórházban, szanatóriumban, idősotthonban orvos- vagy nővérhívó, gyáron és üzemen belül karbantartó, vagy szerelő azonnali értesítése.

